信阳市住房公积金管理中心

机房及业务设备运行维护服务项目

磋商文件

采 购 人：信阳市住房公积金管理中心

2023年7月

目  录

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 服务需求

第四章 合同条款及格式

第五章 响应文件格式

一、磋商函

二、授权委托书

三、服务承诺

四、资格声明

五、首次报价一览表

六、供应商营业执照等证明资格和能力的资料

七、供应商业绩汇总表

八、供应商基本情况表

九、中小企业声明函(工程、服务)

十、残疾人福利性单位声明函(如有)

十一、监狱企业证明文件（如有）

十二、实施方案

十三、保密承诺

十四、反商业贿赂承诺书

# 竞争性磋商公告

项目概况

信阳市住房公积金管理中心机房及业务设备运行维护服务项目的潜在供应商应在信阳市住房公积金管理中心网站（https://www.xygjj.cn/）获取采购文件，并于 2023 年 8 月 7 日 9 点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

- 采购项目名称: 信阳市住房公积金管理中心机房及业务设备运行维护服务项目

- 二、项目预算金额: 380000.00元

- 三、采购项目需要落实的政府采购政策:

本次采购项目落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等相关政府采购政策。

- 四、项目基本情况

4.1 采购需求：本次采购共1个包，（详细内容及要求见磋商文件）

4.2 服务期：自合同签订后一年内

4.3 服务地点：采购人指定地点；

4.4支付方式：按合同约定的方式付款。

- 五、供应商资格条件

5.1、供应商必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；具备有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照；

（2）有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年或2022年度经审计合格的财务报告，若成立年份不足，则需提供开户行资信证明）；

（3）具有履行合同所必须的专业技术能力（结合项目采购内容，企业自证）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，（提供2023年1月以来1个月的纳税和社保证明）；

（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，企业自证）；

5.2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时投标；

5.3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；供应商应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”和“经营异常名录信息查询”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图加盖单位公章。

5.4本项目不接受联合体投标。

- 六、获取竞争性磋商文件

6.1、时间： 2023年 7 月 28 日 00 时 00 分至 2023 年 8 月 3 日 23 时 59 分(北京时间)；

6.2、地点：信阳市住房公积金管理中心（https://www.xygjj.cn/）网站上获取磋商文件。

- 七、响应文件开启时间及地点

7.1、磋商时间：  2023  年 8 月 7 日 9 时  30 分（北京时间）。

7.2、开标地点：信阳市公共资源交易中心第 九 开标厅（市博物馆正门对面）

- 八、发布公告的媒体

本次公告在《信阳市住房公积金管理中心》网站上发布。

- 九、其他注意事项

各潜在供应商有异议的，可以在公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。（企业营业执照复印件及本人身份证复印件（加盖单位公章）一并提交），以质疑函接受确认日期作为受理时间；逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

- 十、联系方式

采 购 人： 信阳市住房公积金管理中心

地    址： 羊山新区新五大道太古广场A栋5楼

联 系 人： 杨先生

联系方式： 15537676796

# 供应商须知

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采 购 人：信阳市住房公积金管理中心 联 系 人：杨先生 电 话：15537676796 |
| 2 | 项目名称 | 信阳市住房公积金管理中心机房及业务设备运行维护服务项目 |
| 3 | 招标方式 | 竞争性磋商 |
| 5 | 采购控制价 | - 控制价：380000.00元 磋商报价超过采购控制价按无效标处理。 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 出资比例 | 100% |
| 7 | 采购需求 | - 本次采购共1个包（详细内容及要求见磋商文件） |
| 8 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 9 | 服务期 | 自合同签订后一年内 |
| 10 | 付款方式 | 按合同约定的方式付款。 |
| 11 | 供应商资格要求 | 1、供应商必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定； （1）具有独立承担民事责任的能力；具备有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照； （2）有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（（提供2021年或2022年度经审计合格的财务报告，若成立年份不足，则需提供开户行资信证明）； （3）具有履行合同所必须的专业技术能力（结合项目采购内容，企业自证）； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，（提供2023年1月以来1个月的纳税和社保证明）； （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，企业自证）； 2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时投标； 3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；供应商应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”和“经营异常名录信息查询”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图加盖单位公章。 4、本项目不接受联合体投标。 |
| 12 | 供应商提出问题的截止时间 | 递交响应文件的截止之日 7 日前 |
| 13 | 采购人书面澄清的时间 | 递交响应文件的截止之日 7 日前 |
| 14 | 供应商收到澄清后的书面确认时间 | 供应商在收到澄清后的当日，以电子邮件的形式进行书面确认 |
| 15 | 构成响应文件的其他材料 | 按磋商文件要求 |
| 16 | 磋商有效期 | 60日历天（从磋商截止之日算起） |
| 17 | 响应文件签字和盖章要求 | 响应文件格式要求签字或盖章的均应加盖供应商公章并由其法定代表人或其委托代理人签字。 |
| 18 | 磋商响应文件份数 | 正本1份、副本2份。 |
| 19 | 装订要求 | 不得采用活页夹装订（宜用胶装），磋商响应文件应编制目录，并逐页标注连续页码。因磋商响应文件装订松散而造成的丢失或其他后果由供应商自行承担。 |
| 20 | 封套上写明 | 采 购 人： 项 目名 称： 供应商名称： 在 2023 年 月 日 9 时 30 分前不得开启 |
| 21 | 密封要求 | 磋商响应文件的正本和副本应密封在一起，包装袋开口处应密封，并应加盖供应商单位公章。 |
| 22 | 递交响应文件截止时间 | 2023年 月 日 9 时 30 分 |
| 23 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 24 | 磋商时间和地点 | 磋商时间： 2023年 月 日 9 时 30 分 开标地点：信阳市公共资源交易中心第 九 开标厅（市博物馆正门对面） |
| 25 | 评审委员会的组建 | 评审委员会构成：3人，其中采购人代表1人，评审专家2人，技术类1人，经济类1人。 |
| 26 | 推选成交候选人 | 按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。 |
| 27 | 最终解释权 | 本项目磋商文件最终解释权归采购人所有。 |
| 28 | 未实质性响应性磋商文件情况 | 1.资格证明文件不全的，或不符合竞争性磋商文件中规定的资格要求的； 2.供应商代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的； 3.不符合竞争性磋商文件规定的实质性要求的； 4.响应性文件内容不齐全或内容虚假的； 5.响应性文件的实质性内容未使用中文表述； 6.响应性文件的内容修改处未按规定签名或盖章的； 7.违反法律、行政法规、竞争性磋商文件规定的其他情形的。 |
| 29 | 质疑 | 供应商对采购文件、采购过程、中标或者成交结果的质疑，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人提出质疑。采购人不接受供应商对同一采购环节的多次质疑。 |

## 一、总则

### 1.适用范围

1.1 本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商公告中所述项目。

- 2．定义

2.1 “采购人”：本项目采购人。

2.2 “供应商”系指按竞争性磋商文件规定取得竞争性磋商文件并参加竞争性磋商活动的法人、其他组织或者自然人。

2.3“供应商代表”系指代表供应商参加本次竞争性磋商活动的供应商的法定代表人或其委托代理人。

2.4“法定代表人”系指法人单位（企业）法人营业执照（或事业法人登记证书上）上注明的法定代表人；如为其他组织或个体经营者参加竞争性磋商会的，指营业执照上注明的负责人或经营者。

2.5“重大违法记录”系指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.6“不具备良好的商业信誉”是指：

（1）有重大违法记录的（满三年的除外）；

（2）被各级财政部门列入政府采购严重违法失信行为信息记录的（期限已满的除外）；

（3）被各级政府采购监督管理部门禁止在一定期限内参加政府采购活动等处罚的（期限已满的除外）；

（4）被各级法院列入失信名单的（已依法解除的除外）；

（5）不符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定的；

（6）法律法规规定的其他情形。

- 3.控制价

3.1、本项目采购控制价：详见供应商须知前附表

- 4.合格的供应商

4.1见供应商须知前附表

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 5.竞争性磋商费用

5.1 无论竞争性磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与竞争性磋商活动有关的全部费用。无论磋商结果如何，采购人无向磋商对象解释其成交或未成交原因的义务。

- 6.竞争性磋商文件的约束力

6.l供应商一旦参加竞争性磋商会，即被认为接受了本竞争性磋商文件中的所有条款和规定。

6.2 供应商如认为本竞争性磋商文件含有倾向性或排斥潜在供应商的条款而使自己的 权益受到损害的，请以书面形式向采购人提出，否则，将视为对本竞争性磋商文件要求无任何异议，并不得因此在竞争性磋商会开始后提出任何异议。

6.3 本竞争性磋商文件由采购人负责解释。

## 二、竞争性磋商文件

- 7. 竞争性磋商文件的组成

7.1 竞争性磋商文件是用以阐明的采购需求、采购程序和合同格式等的规范性文件。竞争性磋商文件主要由以下部分组成：

- （1）竞争性磋商公告；

- （2）供应商须知；

- （3）服务需求；

- （4）合同条款及格式（参考文本）；

- （5）响应文件格式。

7.2 供应商收到竞争性磋商文件后，应仔细检查竞争性磋商文件是否齐全、是否有表述不明确或缺（错、重）字等问题。供应商发现任何页数和附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清的情形，应立即与采购人联系解决。如果供应商因未按上述提出要求而造成不良后果的，采购人不承担任何责任。

7.3 供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本竞争性磋商文件不再对上述情况进行描述。

7.4 供应商必须详阅竞争性磋商文件的所有条款、文件及表格格式等。供应商若未按竞争性磋商文件的要求和规范编制、提交响应性文件，将有可能导致响应性文件被拒绝接受或被视为无效。

- 8. 竞争性磋商文件的澄清与修改

8.1 提交（接收）响应性文件截止之日前，采购人或者磋商小组可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响相应文件编制的，采购人将在提交响应性文件截止时间至少5个日前，以书面形式（或以更正、变更公告的方式）通知所有获取（购买）竞争性磋商文件的供应商，不足5日的，采购人顺延提交（接收）响应性文件截止时间。

8.2 如有疑问，以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式），要求采购人（采购人）对招标（采购）文件予以澄清。澄清或修改的内容在信阳市住房公积金管理中心网站进行发布，供应商应在投标（响应） 文件递交截止时间前及时查看澄清或修改内容，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

## 三、响应性文件的编制

- 9.要求

9.1 供应商应仔细阅读、并充分理解竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求编制、提交响应性文件。响应性文件应对竞争性磋商文件的要求作出实质性响应性， 并保证所提供的全部资料的真实性、合法性，否则其响应性文件将作为无效处理。

9.2 任何对竞争性磋商文件的忽略或误解不能作为响应性文件没有完全响应性竞争性磋商文件的有效理由。

9.3 供应商没有按照竞争性磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性磋商文件在各方面都作出实质性响应性是供应商的风险，并可能导致其响应性文件被拒绝。

- 10.响应性文件的语言及度量衡

10.1 响应性文件以及供应商与采购机构之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

10.2 供应商提供已印刷好的产品资料等可以用其他语言，但在解释响应性文件时，以译文为准。

10.3 关于计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

10.4 本竞争性磋商文件所表述的时间均为北京时间。

- 11.响应性文件的组成

一、磋商函

二、授权委托书

三、服务承诺

四、资格声明

五、首次报价一览表

六、供应商营业执照等证明资格和能力的资料

七、供应商业绩汇总表

八、供应商基本情况表

九、中小企业声明函(工程、服务)

十、残疾人福利性单位声明函(如有)

十一、监狱企业证明文件（如有）

十二、实施方案

十三、保密承诺

十四、反商业贿赂承诺书

- 12.响应性文件格式

- 13.响应文件的编制

13.1 磋商响应文件应按第五章“磋商响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为磋商响应文件的组成部分。

13.2 磋商响应文件应当对磋商文件有关服务期、磋商有效期、服务需求、采购范围等实质性内容作出响应。

13.3磋商响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字且盖单位公章。委托代理人签字的，磋商响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。磋商响应文件不得出现涂改、行间插字或删除，如有涂改、行间插字或删除可能导致废标。

13.4磋商响应文件份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

13.5磋商响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见供应商须知前附表规定。

13.6供应商应按照磋商文件的要求，规范、明确、准时的提交磋商响应文件。如果没有按照磋商文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对磋商文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

- 14.竞争性磋商报价

14.1 所有磋商报价均以人民币元为计算单位。供应商所报总价应包括其履行本项目合同（如果成交）所需的所有费用，包括但不限于所投入的全部人工成本、管理费、利润。

14.2 响应性文件中的报价并非最后报价，在竞争性磋商结束后由供应商再提交最后报价。

14.3 采购人不接受有选择的报价。

14.4  最后报价不得高于采购控制价，且不得高于第一次报价。

14.5  报价均须以人民币为计算单位。

14.6  对小型或微型企业投标的扶持：(如有，供应商自行提供相关证明材料）

14.7 小型微型企业认定及评标价格评审

14.7.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、河南省财政厅 河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（提供中小企业声明函）。

14.7.2根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受10%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

14.7.3根据财库(2017)141号文件规定,在政府采活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时,应当提供《残疾人福利性单位声明函》(见响应文件格式),并对声明的真实性负责。

14.7.4根据（财政部 国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》的通知）财库〔1906〕90号文件的有关要求，供应商本次投标活动中，如果所投设备属于最新发布“环境标志产品政府采购清单”中的品目时，在性能、技术、服务等指标同等条件下，将优先采购清单中的产品。

14.7.5根据（财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知）财库〔1904〕185号文件的有关要求，供应商本次投标活动中，如果所投设备属于最新发布“节能产品政府采购清单”中的品目时，在性能、技术、服务等指标同等条件下，将优先采购清单中的产品。

- 15.竞争性磋商保证金

无

- 16．响应性文件有效期

16.1 响应性文件有效期为响应性文件递交截止期后 60 日内，有效期短于此规定的响应性文件将被视为无效。

- 17. 响应性文件的签署、盖章

17.1 供应商应按本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制响应性文件。除了响应性文件封面以外，每个页面都要在明显位置编制页码，按流水顺序填写，字迹需清晰可认。响应性文件内容不完整、编排混乱导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由供应商负责。

17.2 响应性文件未按要求签字或加盖公章的视为无效文件。

17.3 响应性文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正供应商造成的必须修改的错误进行的。有改动时，修改处应由供应商代表签署证明或加盖公章，但非供应商出具的材料，供应商改动无效。

17.4 供应商提交的资料应证明其满足竞争性磋商文件要求，该文件可以是文字资料、图纸和数据，以及拟提供货物的主要技术参数、指标和性能，提供服务的详细描述等资料。

## 四、响应性文件的递交

- 18. 响应性文件的递交

供应商递交磋商响应文件的截止时间及地点：见供应商须知前附表。

- 19.响应性文件的修改和撤回

19.1 供应商在提交响应性文件截止时间前，可以对所提交的响应性文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容作为响应性文件的组成部分。补充、修改的内容与响应性文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

19.2 修改文件须在响应性文件接收截止时间前提交。

19.3 供应商在响应性文件接收截止时间后不得修改、撤回响应性文件。供应商在响应性文件接收截止时间后修改响应性文件的，将被拒绝接受。

19.4 供应商有下列情形之一的，采购人将拒绝接受其响应性文件：

19.4.1 在竞争性磋商文件规定的响应性文件接收截止时间之后递交响应性文件的；

19.4.2 未下载竞争性磋商文件参加竞争性磋商的；

19.4.3 一个供应商不止递交一套最终响应性文件的；

## 五、竞争性磋商

- 20.组建竞争性磋商小组

20.1 采购人根据采购项目的特点依法组建竞争性磋商小组。

20.2竞争性磋商小组由采购人代表1人及有关技术、经济等方面专家2人共3人以上单数组成，竞争性磋商小组确认竞争性磋商文件，并负责具体评审事务，根据有关法律法规和竞争性磋商文件规定的评审程序，按照评审方法及评审标准独立履行竞争性磋商小组职责。

- 21.资格性和符合性审查

21.1 资格性检查。竞争性磋商小组依据有关法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应性文件中资格证明等进行审查，审查每个供应商提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效。

21.1.1 资格性审查的内容包括：

(1)竞争性磋商文件规定的供应商资格条件；

(2)其他条件等。

21.2 符合性检查。对资格性检查合格的供应商的响应性文件，依据竞争性磋商文件的规定，从响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应性程度，审查响应性文件是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出了响应性。

21.2.1 符合性审查的内容包括：

(1)响应性文件的有效性(签署情况等)；

(2)响应性文件的完整性(内容等)；

(3)对竞争性磋商文件的响应性程度（是否存在重大负偏离等）。

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则响应性文件无效，将不进入竞争性磋商程序。

21.3 实质性响应性的响应性文件是指与竞争性磋商文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；重大负偏离的认定须经竞争性磋商小组三分之二以上同意。

21.4 重大偏离系指供应商货物或服务的技术指标明显不能满足竞争性磋商文件的要求，或者实质上与竞争性磋商文件不一致，而且限制了采购单位的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将对其他实质性响应性要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

21.5 如果响应性文件实质上没有响应性竞争性磋商文件的要求，将作为无效处理，供应商不得再对响应性文件进行任何修正从而使其响应性文件成为实质上响应性的文件；

21.6 竞争性磋商小组审定响应性文件的响应性只根据响应性文件本身的内容而不寻求外部证据。

21.7 凡有下列情况之一的，其响应性文件也被视为未实质性响应性竞争性磋商文件， 按照无效处理（不再参加竞争性磋商）：

21.7.1 资格证明文件不全的，或不符合竞争性磋商文件中规定的资格要求的；

21.7.2 供应商代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的；

21.7.3 不符合竞争性磋商文件规定的实质性要求的；

21.7.4 响应性文件内容不齐全或内容虚假的；

21.7.5 响应性文件的实质性内容未使用中文表述；

21.7.6 响应性文件的内容修改处未按规定签名或盖章的；

21.7.7 违反法律、行政法规、竞争性磋商文件规定的其他情形的。

21.8 在评审过程中，竞争性磋商小组发现供应商有下列情形之一的，视为供应商相互串通，按照无效处理并依据法律、法规追究其相关责任。具体表现形式如下：

21.8.1 不同供应商的响应性文件互相混装的；

21.8.2 不同供应商授权同一人作为供应商委托代理人的；

21.8.3 不同供应商的响应性文件载明的项目管理成员为同一人的；

21.8.4 有证据证明供应商与采购人或者其他供应商串通的其他情形；

21.8.5 竞争性磋商小组认定的其他串通情形。

- 22.响应性文件的澄清

22.1 竞争性磋商小组在对响应性文件的有效性、完整性和响应性程度进行审查时，可以要求供应商对响应性文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应性文件的范围或者改变响应性文件的实质性内容。

22.2 竞争性磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应性文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

22.3 供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在竞争性磋商小组规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其响应性文件将被作为无效处理。

22.4 供应商的书面澄清材料作为响应性文件的补充。

22.5 竞争性磋商小组不得接受供应商主动提出的澄清和解释。

22.6 并非每个供应商都将被询问、澄清。

- 23.竞争性磋商

23.1 资格性审查和符合性审查合格的供应商，将进入本次竞争性磋商程序。

23.2 竞争性磋商将按照供应商的签到顺序进行。

23.3 磋商内容包括：

23.3.1 按照竞争性磋商文件中商务部分的内容，对照供应商提交的响应性文件逐一进行比较各项指标和要求。

23.3.2 按照竞争性磋商文件中服务需求部分的内容，对照供应商提交的响应性文件逐一进行比较各项指标和要求。

23.3.3 按照竞争性磋商文件中合同条款部分的内容，对照供应商提交的响应性文件逐一进行比较各项指标和要求。

23.3.4 在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商结束后，磋商小组可以要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价（各供应商应对其磋商代表进行相应授权，并做好在当天规定时间内完成有关澄清、磋商和最后报价的准备工作）。

23.4 在竞争性磋商过程中，竞争性磋商小组可以根据竞争性磋商文件和竞争性磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确定。

23.4.1 对竞争性磋商文件作出实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，竞争性磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加竞争性磋商的供应商。

23.4.2 供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和竞争性磋商小组的要求重新提交响应性文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

23.4.3 本次竞争性磋商进行两轮次报价。响应性文件中报价为第二轮次报价为准，且第二轮报价不得超过第一轮报价，否则按废标处理。

23.5 若供应商的报价明显低于其他报价，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，供应商应按磋商小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效报价处理。

详细评审表

| 条款 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格审查标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  | 有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保险的良好记录 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 信用查询 | 符合供应商须知前附表的规定 |
| 符合性审查标准 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  | 响应文件签字盖章 | 符合磋商文件要求。 |
|  | 磋商报价 | 只能有一个有效报价，且未超过招标预算控制价，并按规定填报报价一览表表。 |
|  | 磋商有效期 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 服务期 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  | 备选投标方案 | 除磋商文件明确允许提交备选投标方案外，供应商不得提交备选投标方案 |
|  | 实质性要求和条件 | 符合供应商须知前附表的规定 |

评分办法

| 分值构成 （总分100分） |  | 报价部分：20 分 技术部分：10分 综合部分：70分 |
| --- | --- | --- |
| 评审分项 | 评分因素 | 评分标准 |
| 报价 部分 （20分） | 投标报价得分计算方法 | 投标报价 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为20满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20。 - （若投标报价明显低于其他供应商的投标报价或其报价无法正常履行合同的，评标委员会可对其投标报价提出质疑，供应商应对其报价做出澄清，并获得评委一致认可，若供应商不能提供相关资料证明其报价合理的，评标委员会将视同供应商低于成本价投标及恶意投标，其投标作废标处理。对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性等单位的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加本项目的中小企业应当提供《中小企业声明函》 （格式详见招标文件内《中小企业声明函》样本）。第二轮报价不能高于首次报价否则废标。 |
| 技术 部分 （10分） | 维保调研方案（5分） | 根据方案的完整性合理性综合比较打分，方案完整、合理，能充分描述现有信息中心网络架构及软硬件现状和本项目情况。 （1）维保方案非常详细完整合理，具有很强的针对性和操作性，维保方案中能充分描述现有信息中心网络架构及软硬件现状、对项目需求理解透彻、全面，方案优得5分； （2）维保方案相对详细完整比较合理，具有较强的针对性和操作性，维保方案中能充分描述现有信息中心网络架构及软硬件现状，方案良好得3分； （3）维保方案完整性合理性一般，具有针对性和操作性，方案一般得1分； （4）未提供不得分。 |
|  | 数据保护方案（5分） | 根据方案的完整性合理性进行综合打分，提供可恢复、可操作性的数据保护方案。 （1）方案非常详细、合理，提供可恢复、可操作性的数据保护方案，优得5分； （2）方案比较详细、比较合理，提供可恢复、可操作性的数据保护方案，良得3分； （3）方案的详细性、合理性一般，可恢复、可操作性的数据保护方案一般，得 1分； （4）未提供不得分。 |
| 综合部分（70分） | 企业业绩 (9分) | 供应商提供2020 年1月1日以来完成类似维保或机房建设项目的，每提供一份得3分，最多得9分。（响应文件中须提供类似项目合同并加盖公章，否则不得分） |
|  | 企业实力 (17分) | 1、供应商具有质量管理体系认证 ISO9001 证书得 4分； 2、供应商具有的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书得4分； 3、供应商具有的ISO27001信息安全管理体系认证证书得4分； 4、供应商具有售后服务五星级认证证书得5分。 注：提供加盖供应商公章的在有效期内的认证证书复印件。 |
|  | 运维能力 （10分） | - 供应商具有CMMI3证书得3分，有CMMI5，得5分，最高得5分。 - 供应商具有信息化建设及数字化能力评价证书得5分。 注：提供加盖供应商公章的在有效期内的认证证书复印件。 |
|  | 人员配备 （13分） | 1、拟派常驻现场运维工程师每提供1人得 3分，最多得9分未提供不得分。 2、拟派技术负责人具有高级及以上技术职称得4分，未提供不得分。 （响应文件中附证书复印件及所持证书人员缴纳近3个月社保证明材料，否则不得分） |
|  | 应急方案 （5分） | 根据供应商提供的应急方案(含应急分类、判别与处置)，对运营期间如出现严重影响系统运行和数据安全的重大问题时，是否具备有效的预防和补救措施，并制定了异常数据监控制度和处理方法等进行综合评定。 1、应急方案安全性、可行性强、考虑情况全面，处理措施完善合理，得5分； 2、应急方案安全性、可行性较、考虑情况较全面，处理措施合理，得3分； 3、应急方案安全性、可行性一般、考虑情况一般，处理措施一般，得1分； 4、未提供不得分。 |
|  | 巡检方式 （5分） | 针对本项目日常巡检方案全面完整、流程合理规范、文档齐全详细、管理制度完善、巡检人员配置合理等进行评定。 1、日常巡检方案非常全面完整、流程非常合理规范、文档齐全详细、管理制度非常完善、巡检人员配置非常合理，得5分； 2、日常巡检方案较全面完整、流程较合理、文档详细、管理制度完善、巡检人员配置合理，得3分； 3、日常巡检方案流程、文档、管理制度、巡检人员配置等合理性一般，得1分； 4、未提供不得分。 |
|  | 设备管理方案 （5分） | 针对本项目设备管理措施,能够及时编制信息网络及设备运维资料，绘制并及时更新拓扑图、端口接线图对机房内设备及其他设备管理措施合理、可行、详实等进行评审； 1、设备管理措施合理切实可行,能够及时编制信息网络及设备运维资料，绘制并及时更新拓扑图、端口接线图对机房内设备及其他设备管理措施合理、可行、详实等，方案优得 5分； 2、设备管理措施较合理,能够较及时编制信息网络及设备运维资料， 绘制并较及时更新拓扑图、端口接线图对机房内设备及其他设备管理措施较合理，良得 3分； 3、设备管理措施一般,信息网络及设备运维资料、绘制并较、更新拓扑图、端口接线图编制响应时间及时性一般，得 1分； 4、未提供不得分。 |
|  | 服务承诺 （6分） | 供应商有完善的本地化售后服务体系：提供本公司河南省内售后服务机构和人员详情并加盖公章的得4分；提供本公司信阳市内售后服务机构和人员详情并加盖公章的得6分；（响应文件中附以提供的本地化服务人员个人和公司签订的劳动合同或近三个月以上的社保缴纳证明材料为准，否则不得分）。 |
| 注：1、采购人或代理机构在发布中标公告或候选人公示时需同时将中标人或第一中标候选人投标文件中的营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书、标的名称、规格型号同时公告（涉及投标人商业机密除外），强化社会监督。 |  |  |

## 六、评定标准

- 24.竞争性磋商过程

24.1 只有通过资格审查的供应商才能进入初步评审。评审委员会依据初步评审表规定的内容和标准对响应性文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其响应性文件做无效处理，不得进入详细评审。

24.2 磋商报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对磋商报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）响应性文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准（但大写金额有明显错误的除外）；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

24.3 评审委员会按本章详细评审内容规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

24.4 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

24.5 供应商的最终得分以全部评委打分的算术平均值为准。

24.6 响应性文件的澄清和补正

24.6.1 在评标过程中，评审委员会可以以质疑形式要求供应商对所提交响应性文件中不明确的内容进行答疑澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

24.6.2 澄清、说明和补正不得改变响应性文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的答疑澄清、说明和补正属于响应性文件的组成部分。

24.6.3 评审委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

24.7 经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应性文件和最终报价进行综合评分。

24.8 综合评分法，是指响应性文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分由高到低排序推荐 1-3 名成交候选人的评审方法。

24.9本项目采用综合评分法，总分为 100 分。

- 25.竞争性磋商终止

25.1 出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性磋商采购活动， 发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价低于采购预算价的供应商不足3家的。

## 七、成交通知

- 26.成交通知

26.1 确定成交供应商后,采购人将在发布公告的网站上发布成交公告，同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书将作为签订合同的依据。

26.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

## 八、合同授予

- 27.签订合同及合同的执行

27.1 为加快合同签订效率，采购人、成交供应商在《成交通知书》发出之日起 7 日内，根据磋商文件确定的事项和成交供应商响应性文件，参照本磋商文件《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应性文件作实质性修改。成交供应商逾期未签订合同，又没有合理书面说明的，视为放弃成交，并按照有关法律规定承担相应的法律责任，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。采购人逾期不与成交供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

27.2 磋商文件、磋商文件的修改文件、成交人的响应性文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本磋商文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

27.3采购人在合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，可与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

27.4 成交人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交人之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推，也可重新招标。

## 九、询问和质疑

- 28.询问和质疑

28.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以按照《中华人民共和国采购法》 的相关规定向采购人（采购需求）提出询问，但答复内容不涉及商业秘密。

28.2 若供应商认为其投标未获公平评审或采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，将质疑文件原件送达采购人（采购需求）。

28.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、标段号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章等；

（6）以上资料一式三份（对采购需求提出质疑的供应商应将以上材料直接送达采购人）。

28.4 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请相关监管部门将其列入不良行为记录名单，依法予以处罚。

28.5 采购人将在收到符合上述条件的书面质疑后 7 个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式（或网上公告方式）通知质疑供应商和其他相关权利人，但答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28.6 质疑供应商对采购人的答复不满意以及采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向相关部门投诉。

# 服务要求

## 一、服务内容

本项目服务范围包括网络设备维保、安全设备维保、服务器维保、机房环境监控系统维保、信息安全服务等。要求运维公司提供基于原厂的维保服务，实施综合运维工作。

#### ①服务报告要求

（1）根据信阳市住房公积金管理中心要求，网络设备、服务器、弱电间等巡检工作， 制定周、月、季度、年度及节假日前巡检方案，并遵照执行。巡检工作完成一周内，应出具巡检报告。

（2）按季度对所有设备的当前运行状况、使用情况、存在的问题提出优化措施及改进建议，汇总分析并输出运维服务报告。

#### ②要求运维公司重大活动期间运维保障服务

（1）在信阳市住房公积金管理中心指定的特殊时期或重大活动期间提供特殊保障服务。

（2）根据重大活动特性和实际需要制定重保方案，明确分工职责和工作要求，以及突发事件的处理流程。

（3）现场值守：保障期间增派 3 名工程师提供驻场重保服务，在指定业务领域提供不少于 1 名工程师现场值守，确保突发事件的应急响应。

重保期驻场人员管理要求：

❶根据公积金要求，指派公积金所需的维护服务专业技术人员提供现场的技术保障服务，维护服务技术人员接受信阳市住房公积金管理中心领导安排的维护服务。

❷ 运维公司指定不少于 3 人作为后备维护服务专业技术人员，在指派的驻场维护服务专业技术人员至少一名具备售后服务管理师认证资质。

❸ 要求运维公司组建不少于 5 人的公司技术应急支援专家小组，按信阳市住房公积金管理中心要求，随时可对紧急临时突发任务提供技术支持及人员支援。

驻场值守服务内容包括但不限于以下要求

（1）健康检查：重保期开始前对系统进行全面检查，包括但不限于对各类设备进行软、硬件运行检查、日志检查、配置规范检查、配置备份检查、配置调整等日常维护方面的工作，并提供相关建议和技术支持，尽可能减低风险。

（2）运行监控：重保期间，对网络、安全、服务器等设备运行情况进行实时监控，并按时提交运行状态报告。

（3）故障解决：在监控过程中发现故障后，驻场工程师将立即定位故障原因。驻场工程师通过设备复位、单板复位、硬件更换、软件升级、修改配置、设备切换等方法尽快将故障排除并恢复运行。

（4）服务总结：重保结束后，对重保期间各项服务的完成情况进行总结和回顾，提交重保期间服务总结报告。

## 二、设备维保清单

| 机房运行维护设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全设备维保 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心防火墙 | 天清汉马USG-FW-2000DP-C | 网络处理能力10G，并发连接300万，每秒新建连接15万/秒，标准配置6个10/100/1000M自适应电口，另有8个SFP插槽，1个Console口，支持液晶屏； 实现IPv4客户端通过IPv4地址访问IPv6资源； 能对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀； 管理方式支持三权分立管理，支持定义具有全部权限的管理员，仅具有策略变更权限的管理员和仅具有日志审计权限的管理员； | 台 | 2 |
| 2 | 外联防火墙 | 天清汉马USG-FW-1008DP | 网络处理能力6G，并发连接220万，每秒新建连接6万/秒，标准配置6个10/100/1000M自适应电口，另有4个SFP插槽,1个Console口；产品支持路由、透明、交换以及混合模式接入，满足复杂应用环境的接入需求。 动态路由支持RIP v1/v2/ng， OSPFv2/v3，BGP4/4+协议 实现IPv4客户端通过IPv4地址访问IPv6资源；能对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀；管理方式支持三权分立管理，支持定义具有全部权限的管理员。 | 台 | 2 |
| 3 | 互联网防火墙 | 天清汉马USG-FW-1008DP | 网络处理能力6G，并发连接220万，每秒新建连接6万/秒，标准配置6个10/100/1000M自适应电口，另有4个SFP插槽,1个Console口；产品支持路由、透明、交换以及混合模式接入，满足复杂应用环境的接入需求。动态路由支持RIP v1/v2/ng， OSPFv2/v3，BGP4/4+协议 实现IPv4客户端通过IPv4地址访问IPv6资源；能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀； 管理方式支持三权分立管理，支持定义具有全部权限的管理员，仅具有策略变更权限的管理员和仅具有日志审计权限的管理员； | 台 | 2 |
| 4 | G系统域内防火墙 | 天清汉马USG-FW-1008DP | 网络处理能力6G，并发连接220万，每秒新建连接6万/秒，标准配置6个10/100/1000M自适应电口，另有4个SFP插槽,1个Console口；产品支持路由、透明、交换以及混合模式接入，满足复杂应用环境的接入需求。动态路由支持RIP v1/v2/ng， OSPFv2/v3，BGP4/4+协议 实现IPv4客户端通过IPv4地址访问IPv6资源；能对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀； 管理方式支持三权分立管理，支持定义具有全部权限的管理员，仅具有策略变更权限的管理员和仅具有日志审计权限的管理员； | 台 | 1 |
| 5 | 防病毒网关 | 天清汉马USG-1000DP-C | 网络处理能力6G，并发连接220万，每秒新建连接4万/秒，标准配置6个10/100/1000M自适应电口，另有2个SFP插槽,1个Console口； 动态路由支持RIP v1/v2/ng，OSPFv2/v3，BGP4/4+协议；支持对最多6级的压缩文件进行解压查杀；支持自定义病毒签名，可将病毒文件MD5值定义为特征签名；支持设置例外特征，对特定的病毒特征不进行查杀；支持本地、云端病毒查杀，本地病毒特征库规模大于3500万； | 台 | 2 |
| 6 | 入侵防护系统 | 天清NGIPS5000-C-S | 网络处理能力5G，支持液晶屏，6个10/100/1000M自适应电口（其中1个管理口、1个HA口、4个业务接口）；内置2路电口Bypass；1个扩展槽；提供管理友好的中文Web图形界面配置。 支持AV病毒检测引擎，内置病毒特征大于10万条；内置4000种以上的攻击特征，能检测包括溢出攻击类、RPC攻击类、WEBCGI攻击类、拒绝服务类、木马类、蠕虫类、扫描类、网络访问类、HTTP攻击类、系统漏洞类等攻击； 支持全部日志按天和统一格式存储，可以通过web页面查看历史日志列表，且可以针对列表日志进行删除、导出等操作； | 台 | 2 |
| 7 | 上网行为管理 | 天玥 IBM-N2035 | 标准2U机架式机箱，4个1000BASE-T电口，1个1000BASE-T管理口，1个1000BASE-T扩展口，2个USB接口，一个RS232串口（RJ-45），硬盘容量500G，单交流电源，可选配双电源；吞吐率大于300M，满足600人使用需求，60万以上并发连接数； | 台 | 2 |
| 8 | 网闸 | 天清安全隔离与信息交换系统 GAP-6000-620BD | 标准机架式机箱，标配10个10/100/1000M自适应电口，产品内网端5个10/100/1000M RJ45接口，1个串口，2个USB口；外网端5个10/100/1000M RJ45接口，1个串口，2个USB口。网络吞吐量：400Mbps；提供基于https的图形化安全管理，支持用户名/口令、数字证书等多种认证管理方式； 支持对网络接口模式进行设定（支持网闸同一侧网络接口桥模式设定或bond设定）；支持内外端机主机名更改，强化日志审计及集中管理功能；支持NFS、SMB、FTP等文件传输协议实现文件同步。 支持不同文件传输协议之间的文件同步，具有系统补丁管理功能；支持垃圾邮件过滤 | 台 | 1 |
| 9 | 入侵检测 | 天阗 NT600-TC-S | 网络处理能力1G；6个10/100/1000M自适应电口，2个sfp模块口（其中1个管理口、7个业务接口）；提供管理友好的中文Web图形界面配置，支持Telnet、SSH、串口登陆命令行模式配置；内置安全事件规则库，4000条以上； 内置IDS、AV、应用特征库，在此传统特征库基础之上，增加了木马库，webmail等特征库。 支持IDS逃逸攻击的检测；内置URL分类库，具有1万条以上URL信息。内嵌深度包检测引擎，针对数据包进行深度检测；支持将攻击流量通过镜像口镜像出去，供第三方设备存储、分析、审计等； | 台 | 1 |
| 10 | 安全中心管理系统 | TSOC-BSM系统 TSOC-BSM-SW | 系统为一套统一的、完整的软件产品，采用B/S架构。管理中心内嵌数据库，用户无需另外安装数据库管理系统；管理客户端基于浏览器，无需安装其他客户端软件；能够集中监控网络中的主机设备、网络设备、安全设备、应用系统。具体包括：交换机、路由器、防火墙、Windows服务器、AIX服务器、Linux服务器、HP-UX服务器、Solaris服务器、SQL Server、Oracle、DB2、Sybase、MySQL数据库系统、webshpere/ weblogic中间件、Mail/Web/FTP/DNS/DHCP/WINS和LDAP服务等； 安全管理平台具备日志审计功能模块,按100点审计授权 | 套 | 1 |
|  |  | TSOC-BSM日志审计模块 TSOC-BSM-LA |  |  |  |
|  |  | TSOC-BSM增加100个审计对象授权 TSOC-BSM-100A |  |  |  |
| 11 | 运维安全网关 | 天玥OSM-3600-S堡垒机 OSM-3600-S | 采用专用千兆多核硬件平台和安全操作系统，6个千兆电口,支持1个接口扩展槽位，内置2TB硬盘，支持液晶屏，最大支持300路图形会话或700路字符会话并发；50个资源授权； 客户端访问方式：支持使用本地mstsc/Xshell/SecureCRT/putty等客户端工具登录堡垒机访问图形或字符设备； 支持SSH、Telnet、RDP、VNC、FTP、SFTP、web应用、数据库等全协议的监控及回放，支持倍速播放、拖放、空闲过滤等播放设置； | 台 | 2 |
| 12 | 数据库审计 | 天玥GE500E审计引擎 GE500E | 专用硬件平台和安全操作系统，事件处理6000条/秒，内置1TB磁盘存储空间；主机带6个千兆自适应电口（1个管理口，5个侦听口），1个Console口，支持液晶屏； 支持传统的数据库：Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、PostgreSQL、达梦、人大金仓、南大通用G base等数据库的审计； 支持B/S、C/S应用系统三层架构http应用审计，可提取包括应用系统的人员工号（账号）在内的“六元组”身份信息，精确定位到人，并可获取XML返回结果； 系统自带审计规则库，用户可自定义审计策略；支持操作语句系列的组合审计规则，可根据某一客体的操作行为序列，连续操作了设定的语句序列时进行规则审计告警； | 台 | 1 |
| 13 | 终端安全管理 | 天珣系天珣基础管理 ESM-DISC | 支持硬件接口控制，控制外设接口的使用，管理员启用或禁用软驱、光驱、U盘、USB接口、打印机、Model、串口、并口、1394接口、红外接口等；支持对普通移动存储设备划分交换区、加密区，加密区需要通过密码认证并安装客户端才能访问；用户可自主设定敏感信息查询条件对指定目录或盘符下的指定类型文件进行内容检查，系统支持进行包含“或”、“与”等多种逻辑的组合监测和模糊监测；产品采用IIS技术,基于C/S、B/S混合管理模式及NET环境的软件构架，提供中文语言Web图形界面配置，提供集中管理，提供第三方接口。 方便对网络中Windows系统客户端及本系统进行管理；能够对USB接口中的：音频类、CDC控制类、人机接口类（HID）、物理类、图像类、打印机类、大数据存储类、集线器类、CDC数据类、智能卡类、安全类、诊断设备类、无线控制类、特定应用类及厂商自定义设备等类型的接口进行独立管控； 具备文件分发功能，支持终端点对点信息远程管理功能；支持多级级联管理，支持三级以上多个管理控制台的数据级联上报和安全策略的下发执行，单台服务器独立管理网络达15000台以上计算机的管理能力，体现产品的抗压及稳定性； 支持对移动存储设备接入管理控制，定义USB标识，有专门U盘制作工具对内部U盘进行加密、分区制作管理，根据策略禁止非法USB存储，支持通过移动存储设备认证方式控制本单位与外来移动存储设备的接入；200终端授权 | 套 | 1 |
| 14 | VPN安全网关 | 天清汉马SAG-6000-1600 | 产品标准配置4个10/100/1000M自适应电口，系统吞吐2Gbps，授权用户数50；网络接口地址配置支持IPv6地址；支持IPSec VPN和SSLVPN两种VPN协议，是SSL VPN和IPSec VPN二合一产品；支持对基于TCP、UDP、ICMP的所有B/S、C/S应用系统的支持，例如视频、oa系统、Transroute等；支持终端使用Win7、win7 64位、win8、win10、Mac、Linux等操作系统登录； 支持国密办算法，包括 SM1、SM2、SM3、SM4；支持预防'syn flood'攻击，忽略icmp回显请求（不能被ping）； 支持在域环境下发布ssl客户端控件，并提供MSI包；支持智能终端访问的业务和PC端访问的业务分离，可自主设置具体应用仅允许PC访问或者仅允许智能终端访问； 支持客户端注销后自动清除所有缓存、Cookies、浏览器历史记录、保存的表单信息，实现零痕迹访问；可实现SSL VPN账号与应用系统账号的唯一绑定。 | 台 | 1 |
| 15 | 内网防火墙 | 天融信 | 过保，升级库已经过期，建议更换 | 台 | 1 |
| 16 | WEB防火墙 | WAF700-S Web应用防火墙 WAF700-S | 标配4个10/100/1000M电口，并发连接数200万，吞吐2Gbps，HTTP防护600Mbps；镜像监测模式、镜像阻断模式、透明代理模式、透明检测模式、反向代理模式、路由模式、DNAT转化模式、网关模式； 支持网站安全自学习，支持动态主动防御功能，自动屏蔽网站的异常攻击； 支持自定义防护策略，提供初级、中级、高级的初始防护策略模板； 支持虚拟主机应用环境，支持利用威胁情报规则进行防护，并支持基于威胁情报的日志查询； 服务器负载均衡设备：支持多服务器的负载均衡，工作在网关模式，对保护的多台负载WEB服务器，达到平均分发、按比例分发、负载分摊、响应比分摊等多种负载均衡模式；支持负载保护机制，设置CPU、内存使用率等参数，设备达到峰值时，自动切换bypass功能； | 台 | 1 |
| 网络设备维保 |  |  |  |  |  |
| 17 | 网络核心服务自动化系统 | 迪讯 CNS-APP1000(306F) | 业务接口4个10/100/1000MRJ45网络接口，2个USB接口,1个独立的RJ45管理接口，采用机架式专用硬件平台，采用多核处理器，提供专用企业级存储1T；DHCP LPS指标大于800/秒,DNS QPS指标大于8万/秒,可管理IP数量3000； 设备集成DNS、DHCP、NTP、TFTP、WEB Portal认证服务、无线BYOD指纹识别控制、IP地址管理审计、IP地址接入控制、IP地址调和、智能DNS解析、应用服务器宕机检测，终端服务端口扫描审计、全面支持IPv6；支持DHCPv6有状态地址分配； 支持IPv4、IPv6双栈地址管理；中央数据集中的IP管理控制台； | 台 | 1 |
| 18 | 核心交换机 | 华为 S5720-36C-EI-AC | 交换容量598Gbps，包转发率222Mpps；支持电源冗余配置、支持风扇冗余配置、支持USB接口；28个千兆电口，支持4个千兆Combo端口，支持4个万兆上行光口； 支持端口聚合，每个聚合组8个端口；支持跨设备链路聚合。 支持纵向虚拟化技术，可以使原来“小型核心/汇聚+接入交换机+AP”的网络架构，虚拟化为一台设备进行管理,支持横向虚拟化，纵向虚拟化可与横向虚拟化同时工作。 最大功耗75.8W；支持自动配置；支持批量升级；支持NAP远程开局。 | 台 | 2 |
| 19 | 汇聚交换机 | 华为 S5720-28P-LI-AC | 交换容量336Gbps，包转发率144Mpps；支持千兆电接口24个、非复用千兆SFP光接口4个；支持MAC地址16K；支持ARP表项2K，提供权威第三方测试报告； 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF，提供权威第三方测试报告；支持Ipv4 FIB表项4K，提供权威第三方测试报告； 支持G.8032开放环网协议，提供权威第三方测试报告； 虚拟化：支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份； 支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能；支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保 | 台 | 3 |
| 20 | 光纤交换机 | 华为OceanStor SNS2124 | 交换机支持24个固定端口；端口速率支持 8Gb/4Gb/2Gb/1Gb自适应模式；单台交换机配置端口数8个，可扩展至24个；单台交换机配置8个8Gb光纤模块（LC接口），可扩展至24个；提供CLI及GUI界面方式的配置管理工具，以及可与第三方存储管理工具集成；提供实时拓扑管理和端口流量监控；QoS用于管理带宽和控制延迟，以便处理关键流量。 | 台 | 2 |
| 21 | 光纤存储交换机2 | 博科BROCADE6505 | 24口16Gb光纤交换机，激活24个光纤端口、16GbFC SFP多模模块和线缆，双电源，光纤交换机上架套件 | 台 | 2 |
| 22 | 桌面云终端 | 华为 CT3200 | 桌面云软件与虚拟化软件同一厂商，保证系统可靠性，统一运维管理；桌面云系统支持Windows XP，Windows7虚拟化桌面，支持虚拟机用户在TC/SC上的单点登录Windows虚拟机； 虚拟化平台：提供基于VDI架构的虚拟桌面、链接克隆方式的虚拟桌面发布；通过多种方式保证用户使用的安全，包括物理设备和虚拟化系统自身的安全性要求、用户的认证与授权、数据的隔离与保护、网络的安全性等。 自动部署并发数100台；创建虚拟机并发数40台；启动虚拟机并发数200台；单管理节点支持的最大VM数量5000；单套桌面云平台支持的同时在线用户数量，即业务保持数5000； 支持桌面管理平台及虚拟桌面集中日志管理，操作行为审计，数据备份；虚拟机的资源支持在物理服务器可用资源范围内的调整。 须支持瘦终端与虚拟桌面绑定、用户与虚拟机绑定，用户只能通过与其绑定的瘦终端访问绑定的虚拟机；能把已有的虚拟机发放给指定用户，解除指定的虚拟机和用户之间的对应关系； 能支持虚拟桌面的批量创建、批量关联、批量解关联；支持虚拟机软件自动分发安装与升级，操作系统补丁自动分发；支持多分支机构桌面系统的统一发放、运维；管理节点无单点故障；用户虚拟桌面颜色真彩32位以上，保证图像显示质量；支持PC机软终端、瘦客户机客户端、便携机访问桌面云；支持双向音频，可以进行流畅的语音播放和音频采集；支持流畅播放丰富的多媒体视频，支持高清视频，支持4K播放，支持Flash、WMV、AVI、RMVB等多媒体播放，支持视频分辨率1920*1080，播放帧率30FPS，提供相关技术文档（详见投标文件P445-P454）； 用户登录界面的背景、通知栏可以根据企业需求进行定制；支持虚拟机自动休眠，节能环保。支持多种端口类型的外设重定向到服务端； 可在一台物理服务器中创建多个相互独立的虚拟机服务器，每个虚拟机各自拥有计算、存储和网络等资源；虚拟化平台须支持主流设备厂商提供的X86服务器，支持基于业界标准的IPMI接口的管理硬件设备； | 台 | 30 |
| 23 | 综合服务平台交换机 | 华为 S5720S-28P | 交换容量336Gbps，包转发率144Mpps；支持千兆电接口24个、非复用千兆SFP光接口4个；支持MAC地址16K；支持ARP表项2K，提供权威第三方测试报告； 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF，提供权威第三方测试报告；支持Ipv4 FIB表项4K，提供权威第三方测试报告； 支持G.8032开放环网协议，提供权威第三方测试报告； 虚拟化：支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份； 支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能；支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保 | 台 | 1 |
| 24 | 内网交换机 | H3C | 24口千兆 | 台 | 1 |
| 25 | 公积金互联网交换机 | 华为 S5720-52P-LI-AC | 产品类型 千兆以太网交换机 应用层级 二层 传输速率 10/100/1000Mbps 背板带宽 336Gbps/2.56Tbps 包转发率 87Mbps/144Mbps MAC地址表 16K 端口数量 52个 端口描述 48个10/100/1000Base-T以太网端口 | 台 | 1 |
| 26 | 互联网路由器 | 爱快 | 爱快路由器 | 台 | 1 |
| 27 | 人证合一核查安检系统 | 海康威视 IVMS-8700 | 信息查询——平台存储了所有客户端的核查信息，能够查看核查人员的身份信息，现场照片，核查结果，人员属性（是否为黑名单），核查日期等信息， 数据管理——主要包括白名单管理、黑名单管理、批量导入黑白名单、用户管理。 名单下发——可在管理平台向核查设备下发黑名单、白名单； 客户端管理——远程配置客户端的基本设置、采集设置、比对设置、其他设置等参数； 设备管理功能——在平台上可查看管辖的客户端名称，安装时间、地点等。 权限管理——机构设置，包括用户、角色、权限的设置； 客户端远程管理功能和远程重启功能——系统通过后台软件对客户端进行远程管理和远程重启； 实时视频预览——可查看客户端的实时视频，查看实时的身份核查信息； 系统设置——包括客户端数目、通讯端口、年龄预警设置、通过控制设置、模式设置、关键字设置等系统参数设置； | 套 | 1 |
| 28 | 人证合一核查识别客户端系统 | 海康威视 DS-K5603 | 采集图像注册方式——系统通过前端摄像头采集人脸图像进行注册； 超过限制次数预警——连接客户端后，会自动更新黑名单库、白名单库； 超限次数预警——当系统检测此陌生人当天核查通过的总次数超过系统设置的限制次数后，则系统进行超限预警,核查仪界面上显示“核查失败”，同时语音提示“核查失败”； 居民身份证信息读取功能——符合 TC/OP(XZ) 1B-127-2014 居民身份证阅读信息功能，人员信息包括人脸图像、姓名、证件号等，读取信息失败时系统具有语音及文字提示。人脸识别加密软件：使用基于多光谱数据的物体识别方法和装置； 过期身份证预警——当陌生人在核查仪上刷身份证后，当系统检测到此身份证的有效期限过期后，则系统会进行证件过期预警。 年龄预警——当陌生人在核查仪上刷身份证后，当系统检测此身份证人员的年龄超过系统设置的年龄范围，则系统会进行年龄预警。 人脸识别响应时间——人脸识别平均响应时间小于等于2S； 核验模式——支持快速验证、人脸抓拍、人证核验模式切换； 黑名单预警——可将居民身份证核验信息与设置的黑名单信息比对，如信息一致可发出报警声响并显示提示信息。 手动输入身份证功能——人证核验机具备手动输入身份证信息功能； 名单比对报警——可以在系统管理web页面进行重点人员的信息监视，录入人员身份证号、监视原因、处理方式等信息，同时提供姓名、联系方式等信息。 人像信息保存功能——可将读取到的居民身份证芯片内的人像信息及内置摄像头采集到的人像信息保存在客户端内，并进行上传； | 套 | 15 |
| 服务器、存储维保 |  |  |  |  |  |
| 29 | G系统数据库服务器 | 华为 RH8100 V3 | 8路一体化框式服务器，处理器4个Intel Xeon E7-8860V4 处理器；芯片组 Intel C602J 以上；内存类型 DDR4；内存实配规格256GB；内存可扩展数量192个内存插槽；内存验证技术支持内存智能验证技术,能智能验证内存及支持原厂内存增强功能； 内置硬盘实配规格4块300GB 10K 2.5寸，内置硬盘可扩展8块硬盘；阵列控制器:12Gb SAS磁盘阵列控制器,2GB缓存,支持RAID 0/1/5；网络网卡:4*GE；HBA卡：2*8G FC； 支持将一台8路服务器划分2个4路服务器；配置独立的远程管理控制端口，支持IPMI,KVM，故障检测，等管理特性； 配置LCD液晶显示面板，支持状态监控、告警维护等特性； 监控系统可实时监测内部主要部件的状态，包含CPU、内存、PCI槽、风扇、电源、温度等信息； 支持 Windows Microsoft Windows Server， Red Hat Red Hat Enterprise Linux (RHEL)， SUSE SUSE Linux Enterprise Server (SLES)， Solaris Oracle Solaris， VMware Vmware； | 台 | 2 |
| 30 | G系统AP\WEB\CNA服务器 | 华为 RH5885 V3 | 处理器4个Intel Xeon E7-4830 V4 处理器(2.0GHz/14核心)；芯片组 Intel C602J 以上； 内存类型DDR4；内存实配规格128GB；内存可扩展数量42个内存插槽；内存验证技术 支持内存智能验证技术,能智能验证内存及支持原厂内存增强功能； 内置硬盘实配规格4块300GB 10K 2.5寸，内置硬盘可扩展8块硬盘；阵列控制器:12Gb SAS磁盘阵列控制器,2GB缓存,支持RAID 0/1/5；网络网卡:4*GE；HBA卡：2*8G FC； 冗余热插拔电源及风扇；配置独立的远程管理控制端口，支持IPMI,KVM，故障检测，等管理特性，采用国产管理芯片； 监控系统可实时监测内部主要部件的状态，包含CPU、内存、PCI槽、风扇、电源、温度等信息，管理控制平台具有自有知识产权；支持 Windows Microsoft Windows Server， Red Hat Red Hat Enterprise Linux (RHEL)， SUSE SUSE Linux Enterprise Server (SLES)， Solaris Oracle Solaris， VMware Vmware； | 台 | 6 |
| 31 | 电话服务器 | 联想 RD640 | LENOVO 联想RD640 E5-2609-16G Windows 2012 | 台 | 2 |
| 32 | 短信服务器 | 浪潮 | Inspur 浪潮 E5-2407 4G Windows 2008 | 台 | 1 |
| 33 | 电子政务服务器 | 联想 X3500 M5 | LENOVO 联想 X3500 M5 E5-2620 96G Vmware ESXI 6.7 | 台 | 1 |
| 34 | 电子政务测试服务器 | 联想 X3500 M5 | LENOVO 联想 X3500 M5 E5-2620 32G Vmware ESXI 6.5 | 台 | 1 |
| 35 | 电子政务数据库服务器 | 浪潮 NF8480 | Inspur 浪潮 NF8480 E7-4809 32G Vmware ESXI 6.7 | 台 | 1 |
| 36 | 影像服务器 | HP ML350P GEN8 | HP 惠普 ML350P GEN8 E5-2680 64G Vmware ESXI 6.7 | 台 | 1 |
| 37 | 综合服务应用服务器 | 华为 RH2288 V5 | 华为RH2288 V5 2*E5-2620V4CPU，64G内存 3*300G SAS Vmware Vsphere 6.7 | 台 | 1 |
| 38 | 综合服务WEB服务器 | 华为 RH2288 V5 | 华为RH2288 V5 2*E5-2620V4CPU，64G内存 3*300G SAS Vmware ESXI 6.7 | 台 | 1 |
| 39 | 综合服务数据库服务器 | 华为 RH2288 V5 | 华为RH2288 V5 2*E5-2620V4CPU，64G内存 3*300G SAS Vmware ESXI 6.7 | 台 | 1 |
| 40 | 综合服务应用服务器 | 华为 RH2288 V5 | 华为RH2288 V5 2*E5-2630V4CPU，64G内存 3*300G SAS 3*1.2TB SAS Linux RED HAT 6.7 | 台 | 1 |
| 41 | G系统数据同步服务器 | 华为 RH2288 V5 | 华为RH2288 V5 2*E5-2630V4CPU，64G内存 3*300G SAS 3*1.2TB SAS Linux RED HAT 6.7 | 台 | 1 |
| 42 | 综合服务平台测试服务器 | HP DL580 | HP 惠普 DL580 E7-8870 512G Vmware ESXI 6.7 | 台 | 1 |
| 43 | 安全软件服务器 | 浪潮 NF8480 | Inspur 浪潮 NF8480 E7-4809 128G Vmware ESXI 6.7 | 台 | 1 |
| 44 | 磁盘阵列 | 华为OceanStor 2600 v3 | SAN、NAS一体化存储，配置双控制器，Active-Active模式，可扩展至8控制器（SAN控制器不包含外接虚拟化网关或者NAS控制器）；本次配置64GB缓存（非SSD盘、Flash卡模拟、NAS缓存）；支持双Cache互为镜像技术，支持Cache断电数据保护；本次配置8个8Gb FC、10个1Gb iSCSI主机接口，可选8Gb FC、16Gb FC、10Gb iSCSI、10Gb FCoE端口；可支持500颗硬盘，支持2.5’及3.5’ SSD/SAS/SATA硬盘，支持硬盘混插；支持RAID 0/1/5/6/10；本次投标配置25块2.5"900GB 10K SAS硬盘；配置双活软件授权，不需要增加阵列之外的任何硬件，即可实现数据双写功能及两套存储的数据双活，支持主流数据库环境，支持达梦、人大金仓、凝思磐石等国产数据库 | 套 | 2 |
| 机房环境监控及配套系统维保 |  |  |  |  |  |
| 45 | 精密空调1 | 阿尔西 DATA 0 DXA13E1C0 | 1.机组额定制冷量:13.2kw。 2.空调总风量≥2630（m3/h）风机的壳体、叶片等材质应为金属材质。 3.室内风机需采用较节能直连式送风机，标准风压30Pa。 4.送风方式：上送风侧回风。 5.整机连续运行设计寿命不小于10年。整机的外壳、导风条、主要器件的固定部件等结构件应为金属材质。 6.压缩机须安装于室内机内部，采用高效可靠的涡旋压缩机。 7.加湿器须为封闭电极式加湿器，为保证整机的可靠性，加湿器具备自动清洗排污和强制清洗排污功能，方便维护清洗长期使用，加 湿量：≥3kg/h。 8.电加热器采用低热流密度不锈钢绕片式，加热量（kW）≥4.5KW。 9.过滤器过滤网效率为30％，以美国Ashrae 52/76, Eurovent 4/5 为规范，阻尘值90％（EU4标准）。采用铝合金框架可重复清洗使用。 10.为保证机房美观度，设备外观颜色为黑色。 11.室内机应可以100%全正面维护。 12.显示方式：空调设备的控制系统应为全中文显示板。能按照设定的温度要求进行自动调节，显示工作状态，能储存并显示100条以上历史告警信息。 13.监控接口配置：空调机所配置监控接口应支持RS485。 14.具备可设置双机自动互为备份，互相切换、轮流启动的功能。 15.具有故障智能检测、诊断功能。 16.具备高电源适应性。空调机组的正常工作电压范围应不小于380V-15%～+15%，超出范围自动保护，电压恢复后可自动启动。具备断电记忆功能、相序容错功能、延时启动功能，电磁兼容性应符合国家有关规定和相应标准的要求。 | 台 | 2 |
| 46 | 精密空调2 | 阿尔西 7R1C0 | 7R1C0机组额定制冷量7.4kw；空调总风量≥1650（m3/h），风机的壳体、叶片等材质应为金属材质；室内风机采用较节能直连式送风机，标准风压30Pa；送风方式：上送风侧回风；整机连续运行设计寿命不小于10年；具备可设置双机自动互为备份，互相切换、轮流启动的功能；具有故障智能检测、诊断功能；具备高电源适应性 | 台 | 1 |
| 47 | Ups电源 | 科华 KR3340 | UPS主机配置：40K，配备电池型号最少为12V-100AH电池120只；包含配套的电池柜、线缆、空开等必须配件； ；UPS主机技术要求： 1、双DSP+双CPLD全数字化设计，实现了整流、充电、逆变、放电各个功率变换环节的精准运算控制；2、友好的人机交互式界面，配置大屏幕液晶触摸屏与控制键盘，便于查询各种运行信息； 3、三进三出纯在线式双变技术，提供最佳的供电质量与负载保护； 4、输入功率因数高达0.99，输入电流谐波<4%，整机效率高达96%； 5、全面的负载适应性，可带马达等电感性、单独容性、阻性及混合性负载； 6、超强的过载能力及短路自动保护；7、超宽输入电压与频率范围，适应恶劣电网环境，适应各种燃油发电机接入；8、单、双电源供电系统，数字化无主从控制技术，支持4台并机，多机环形并联，可靠性极高；9、超宽的电池电压可调范围，30节~50节偶数可调。智能化电池管理，限流恒压、均充、浮充+涓流四段式充电，有效延长电池使用期30%；10、系统开机自诊断，丰富的事件记录，高达1000余笔大容量的历史记录存储空间；11、全正面维护，支持上下进线方式，节省安装空间，自带脚轮，随需移动；12、子系统采用模块化设计，便于现场维护，平均维护时间短(约5分钟)；13、具有EPO一键关机功能，以防止突发事件造成的二次损失；14、标配RS232、RS485、干接点信号端口，SNMP远程通讯接口；15、可蓄电池冷启动，最低1：1匹配发电机供电；16、所有电路板均采用三防工艺，可防潮、防盐碱、防化学挥发性气体腐蚀等危害；17、UPS支持3G远程预警系统，可在移动终端实时监控UPS状态，IOS版移动终端可直接在APP STORE 安装IUPS软件进行监控。 | 套 | 1 |
| 办公部分维保 |  |  |  |  |  |
| 48 | 电脑 | 联想 | 参数不确定 | 台 | 62 |
| 49 | 打印机 | 惠普、联想 | 参数不确定 | 台 | 47 |
| 50 | 影像采集终端 | 湛华 | 参数不确定 | 台 | 10 |
| 51 | 办公内网系统 | 内网系统 | 参数不确定 | 套 | 1 |
| 新采购尚在质保期内设备维保 |  |  |  |  |  |
| 52 | 火星高科火星舱系统 | MSA-EBA-A16 |  | 台 | 2 |
| 53 | 网神SecFox日志收集与分析系统 | R2000-T1624M |  | 台 | 2 |
| 54 | 网神SecFox运维安全管理与审计系统 | C6100-H-TF10P |  | 台 | 1 |
| 55 | 360网神虚拟化安全管理系统V7.0 | VMS7.0-CLT-FL-PS |  | 套 | 15 |
| 56 | 360天擎终端安全管理系统V6.0 | ESM-FL |  | 套 | 200 |
| 57 | 网神SecIDS 3600入侵检测系统 V | D5000-TG24M |  | 台 | 2 |
| 58 | 网神SecVSS 3600 漏洞扫描系统 | S1500-W010P |  | 台 | 1 |
| 59 | 360网神防火墙系统 | NSG3000-TE45M-Q |  | 台 | 2 |
| 60 | 网神SecIDS 3600入侵防御系统 | P5000-TG24M |  | 台 | 1 |
| 61 | 网神SecSIS 3600安全隔离与信息交换系统 V2.0 | G9000-TV20P |  | 台 | 1 |
| 62 | 每季度定期到县区管理部巡检 |  |  | 项 | 1 |
| 本部分费用约22万。 |  |  |  |  |  |

## 三、设备延保清单

| 1.华为服务器 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 所属服务器 | 地址 | 服务级别 | 数量 |
| 1 | RH5885V3 | CNA01 | 信阳 | 7*10*ND | 1年 |
| 2 | RH5885V3 | CNA02 | 信阳 | 7*10*ND | 1年 |
| 3 | RH5885V3 | WEB01 | 信阳 | 7*10*ND | 1年 |
| 4 | RH5885V3 | WEB02 | 信阳 | 7*10*ND | 1年 |
| 5 | RH5885V3 | AP01 | 信阳 | 7*10*ND | 1年 |
| 6 | RH5885V3 | AP02 | 信阳 | 7*10*ND | 1年 |
| 7 | RH8100 V3 | DB01 | 信阳 | 7*10*ND | 1年 |
| 8 | RH8100 V3 | DB02 | 信阳 | 7*10*ND | 1年 |
| 9 | S5720-36C-EI-AC | 核心交换机 | 信阳 | 7*10*ND | 1年 |
| 10 | S5720-36C-EI-AC | 核心交换机 | 信阳 | 7*10*ND | 1年 |
| 11 | S5720-28P-LI-AC | 接入交换机 | 信阳 | 7*10*ND | 1年 |
| 12 | S5720-28P-LI-AC | 接入交换机 | 信阳 | 7*10*ND | 1年 |
| 13 | S2600V3 | 存储 | 信阳 | 7*10*ND | 1年 |
| 14 | S2600V3 | 存储 | 信阳 | 7*10*ND | 1年 |
| 15 | SNS2124 | 光纤交换机 | 信阳 | 7*10*ND | 1年 |
| 16 | SNS2124 | 光纤交换机 | 信阳 | 7*10*ND | 1年 |
| 17 | 华为FusionSphere |  | 信阳 | 7*10*ND | 1年 |
| 18 | 华为FusionSphere |  | 信阳 | 7*10*ND | 1年 |
| 19 | 博科BROCADE6505 | 博科交换机 | 信阳 | 7*10*ND | 1年 |
| 20 | 博科BROCADE6505 | 博科交换机 | 信阳 | 7*10*ND | 1年 |
| 2、启明星辰安全设备 |  |  |  |  |  |
| 21 | 外联防火墙 | USG-FW-1008DP | 信阳 | 7*10*ND | 1年 |
| 22 | 域内防火墙 | USG-FW-1008DP | 信阳 | 7*10*ND | 1年 |
| 23 | 外联防火墙 | USG-FW-1008DP | 信阳 | 7*10*ND | 1年 |
| 24 | 域内防火墙 | USG-FW-1008DP | 信阳 | 7*10*ND | 1年 |
| 25 | 边界防火墙 | USG-FW-1008DP | 信阳 | 7*10*ND | 1年 |
| 26 | 堡垒机 | OSM-3600-S | 信阳 | 7*10*ND | 1年 |
| 27 | 数据库审计 | GE500E | 信阳 | 7*10*ND | 1年 |
| 28 | 隔离网闸 | GAP-6000-620BD | 信阳 | 7*10*ND | 1年 |
| 29 | 边界VPN网关 | SAG-6000-1600 | 信阳 | 7*10*ND | 1年 |
| 30 | 互联网防火墙 | USG-FW-2000DP-C | 信阳 | 7*10*ND | 1年 |
| 31 | 互联网防火墙 | USG-FW-2000DP-C | 信阳 | 7*10*ND | 1年 |
| 32 | 上网行为管理 | IBM-N2035 | 信阳 | 7*10*ND | 1年 |
| 33 | 上网行为管理 | IBM-N2035 | 信阳 | 7*10*ND | 1年 |
| 34 | 堡垒机 | OSM-3600-S | 信阳 | 7*10*ND | 1年 |
| 本部分费用约16万 |  |  |  |  |  |

# 合同条款

（本合同仅供参考）

编号：      号

甲方（需方）:

乙方（供方）:

签署地点:

签署方式：书面

（甲方）所需                    （服务名称）经公开招标进行采购。经评标委员会评审，采购人确定                 （乙方）为成交人。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按下列条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1. 招标文件；

2.乙方响应文件；

3.成交通知书；

4.乙方在采购过程中做出的书面说明或承诺；

5.本合同附件。

本合同的范围和条件应于上述规定的合同文件内容一致。

二、服务内容

1.信阳市公积金管理中心网络及 IT 设备维保、办公设备、核心网络机房的系统设备维护，中心值班、用户技术人员培训。

2.网络维护服务常规响应满足 7×8 小时的要求，8小时工作之外对于重要网络链路故障必须达到第一时间及时响应的紧急要求。

3. 服务期限一年。

三、甲方权利与义务

1、甲方可根据招投标文件中对于     所述要求享有完整的服务。

2、甲方应按照合同要求付款，如甲方逾期付款，每日应按逾期付款额的   向乙方支付违约金，但违约金最高不超过合同总额的    。

四、乙方权利与义务

1、双方签订合同后，乙方应即刻对甲方提供招标文件要求的所有服务内容。

2、为甲方提供完整的服务体系安排和人员安排，对甲方根据招投标文件提出的服务，进行解决。

3、根据甲方的实际需求在服务期内为甲方技术及使用人员提供相关技术培训及服务，具体培训服务次数按照甲方实际需求执行。

4、有权对甲方超出招投标文件要求的需求进行限制。

5、如甲方未按约定付款，乙方有停止为甲方提供所有服务的权利。

6、乙方针对本服务提供    年质保。

7、乙方无故终止服务，乙方应返还甲方已付款项并支付资金占用期间的利息。

五、知识产权

1、除非另有规定，甲乙双方不得将与本合同有关的商业和技术秘密泄露给与本合同无关的任何单位和个人。

2、除现在或日后非由于违反合同而进入公共领域的信息外，乙方对甲方提供给它的与项目有关的信息、数据和文件应严加保密，不允许泄露给任何与本项目无关的第三方。合同所述信息、数据和文件只允许在执行本合同中使用，不得在其它项目中使用。

3、乙方不得将甲方自主构建的资源供给或转让第三方使用。

六、保密

除非根据有关法律、法规、政府部门、司法部门的要求外，任何一方在未取得对方事先书面同意的情况下，不得向任何其他人士或机构透露任何与本合同有关的资料或信息，包括但不限于技术信息、商业信息。

七、不可抗力

1、“不可抗力”是指双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本合同履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于地震、台风、洪水、火灾或其他天灾、战争、骚乱、罢工、恶性传染病、电力中断、黑客攻击、法律或政策改变或任何其他类似事件。

2、如发生不可抗力事件，遭受该事件的一方应立即用可能的最快捷的方式通知对方，并在十五日内提供证明文件说明该事件的细节和不能履行或部分不能履行或延迟履行本合同的原因，然后由双方协商是否延期履行本合同或终止本合同。因不可抗力原因未履行合同的，未履行一方对另一方不承担违约责任。

八、争议解决

1、由本合同引起或与本合同有关的任何争议，双方均应通过友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

2、如本合同任何条款由法院裁决为无效，不影响本合同其他条款的持续有效和执行。

九、付款方式

1、在乙方保证完整服务质量的前提下，验收合格   周后，付合同总额的   %，即    元（ 大写：   ），留合同金额的   %，即    元（ 大写：  ）作为质保金，服务期满后，且双方无任何争议，甲方一次性无息退还。

2、乙方应在甲方付款前   日内向甲方提供相应金额的正规发票。

3、合同金额：     元

名称：

税号：

地址：

电话：

开户行：

账号：

十、其他

1、本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，自双方盖章且代表签字后生效。

2、甲方向乙方支付本合同款项后，乙方为甲方开通       的合同期限内使用权限。

3、本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同未尽事宜及修订由双方以书面方式加以补充确认。

甲方：                                  乙方：

名称：（印章）                          名称：（印章）

全权代表（签字）：                      全权代表（签字）：

地址：                                  地址：

时间：                                  时间：

注：本合同为格式合同仅供参考。

# 第五章 响应文件格式

（项目名称）

响 应 文 件

供应商名称：

法定代表人签字：

日期 ： 年  月   日

目录

一、磋商函

二、授权委托书

三、服务承诺

四、资格声明

五、首次报价一览表

六、供应商营业执照等证明资格和能力的资料

七、供应商业绩汇总表

八、供应商基本情况表

九、中小企业声明函(工程、服务)

十、残疾人福利性单位声明函(如有)

十一、监狱企业证明文件（如有）

十二、实施方案

十三、保密承诺

十四、反商业贿赂承诺书

## 一、磋商函

致：

1、在研究了项目的磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，我单位经研究维保技术要求及其它有关文件后，对该项目我们愿意参与磋商，按采购磋商文件、合同条款、技术规范的条件要求进行维保服务。

2、我方已详细审阅全部磋商文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、如果你单位接受我们的磋商，我们将保证按期、按质、按量完成本项目维保服务，达到合同规定的要求。

4、我们同意在从规定的开标之日起60日历天的磋商有期内严格遵守本磋商函的各项承诺，在此期限届满之前，本磋商函始终对我方具有约束力，并随时接受中标。

5、在合同协议书正式签署生效前，本磋商函连同你单位的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行我单位的全部责任。

7、我们同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或资料，理解你单位不一定接受最低报价的磋商。同时也理解，你单位不负担我们的任何磋商费用。

8、其他补充说明。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

## 二、授权委托书

本授权委托书声明：我(姓名)系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加（供应商）的（项目），采购编号             号的采购活动。代理人在开标、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托期限：本授权书至磋商有效期结束前始终有效。

代理人无转委托权。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期： 年  月  日

注：后附法定代表人及被授权人身份证复印件（加盖单位公章）

## 三、服务承诺书

致： 供应商（盖单位公章）： 法定代表人或被授权人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日

## 四、资格声明函

致：

我单位愿意对        项目进行磋商。

响应文件中所有关于供应商资格的文件、证明、陈述均是合法、真实的。如有违法或虚假，我单位愿意承担由此产生的一切后果。

特此声明！

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

## 五 、首次报价一览表

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |
| 磋商报价 | 大写： | ￥： 元 |
| 服务期 |  |  |
| 磋商有效期 | 60日历天（从磋商截止之日算起） |  |
| 备注 |  |  |

注：以上费用须含本项目所造成的所有费用，采购人不另行支付任何费用。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年    月   日

说明： 第二轮报价不得超过第一轮报价，否则按废标处理。

## 六、供应商营业执照等证明

资格和能力的资料

## 七、供应商业绩汇总表

| 用户名称 | 项目名称 | 签约日期 | 合同金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：须与评分标准业绩要求部分相对应，后附相应业绩证明材料。

供应商（盖章）：                      法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日   期：      年    月    日

## 八、供应商基本情况表

金额单位：元/人民币

| 供应商 |  |  |  |  | 组织形式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 |  |  | 联系电话 |  |  |  | 联系人 |  |
| 注册资金 |  |  |  | 注册号 |  |  |  |  |
| 地 址： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财 务 状 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产 |  |  |  |  | 负债 |  |  |  |
| 所有者权益 |  |  | 其中：实收资本 |  |  |  | 未分配利润 |  |
| 上年度销售收入 |  |  | 实现利润 |  |  |  | 是否欠交税收 |  |

## 九、中小微企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、河南省财政厅 河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定 第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微 企业的，联合体视同小微企业。

4、属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容，加盖公章即可。

## 十、残疾人福利性单位声明函(如有)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017〔141〕号）的规定：

1、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.、成交人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的招标代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督，一旦发现弄虚作假提供虚假信息的，承担相应的法律责任。

3、符合此项政策的填写，不属于的无需填写此内容，加盖公章即可。

## 十一、监狱企业证明文件(如有)

根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受10%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

注：1、在响应文件中附扫描件。

2、符合此项政策的填写，不属于的无需填写此内容，加盖公章即可。

## 十二、实施方案

（格式自拟）

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

## 十三、保密承诺

我单位承诺，如若中标，愿意与信阳市住房公积金管理中心(采购人)签订保密协议，保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，承担本系统技术服务情报和资料的保密义务，不得向第三方传播泄露，我单位若违约导致上述资料泄密，给采购人造成损失的，我单位愿意承担相应法律责任。因我单位侵犯他人知识产权造成采购人损失的，我单位愿意赔偿采购人因此所造成的损失。

企业名称：   （盖章）

日期：    年   月   日

## 十四、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期： 年   月   日